## D-tüüp
Tüüp D |  | SIGNAALID, MIS PÕHIVÕRGUGA LIITUV TOOTJA PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
ENERGIAPARGIMOODUL
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (BILANSI TAGAMINE JA SÜSTEEMITÖÖKINDLUS) | [5 empty] | Mõistlik väärtuste vahemik peab olema defineeritud!
SAGEDUSSTABIILSUSE TAGAMISEKS NÕUTAVAD SIGNAALID
1 | C_DC_NA | 7 | FSM | Töösse/Välja | Sagedusreguleerimine 10 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NC | 6215 | statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 12 %, sammuga 1 %
3 | C_SE_NC | 6216 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
4 | M_SP_TA (TB) | 3013 | FSM | Töös/Väljas | Sagedusreguleerimine 10 % (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
5 | M_ME_NC | 1535 | statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 12 %, sammuga 1 %
6 | M_ME_NC | 1536 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
SAGEDUSSTABIILSUSE VÕI PIIRKONNA STABIILSUSE TAGAMISEKS NÕUTAVAD SIGNAALID (LIINIDE ÜLEKOORMUS, BILANSI TAGAMINE JMS))
AKTIIVVÕIMSUSE REGULEERIMINE SÄTE JÄRGI KOOS TÕUSU JA LANGUS KIIRUSEGA
7 | C_DC_NA | 1 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Lisaks aktiivvõimsuse juhtimisele peab toimima võimsuspiiranguna | 10 = Töösse, 01 = Välja
8 | C_SE_NC | 6201 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
9 | C_SE_NC | 6204 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
10 | C_SE_NC | 6205 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
11 | C_SE_NC | 6206 | aFRR P sättepunkt | MW | deltaP (aFRR Psäte + ülesse; - alla) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
12 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
13 | M_ME_NC | 1503 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
14 | M_ME_NC | 1504 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
14 | M_ME_NC | 1505 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
15 | M_ME_NC | 1506 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax
16 | M_ME_NC | 1507 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax
17 | M_ME_NC | 1508 | aFRR käivitatud kogus | MW | aFRR aktiveeritud kogus | MWmin - MWmax
18 | M_ME_NC | 1509 | Üles saadaval aFRR | MW | aFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MWmin - MWmax
19 | M_ME_NC | 1510 | Alla saadaval aFRR | MW | aFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MWmin - MWmax
20 | M_ME_NC | 1511 | aFRR P sättepunkt | MW | deltaP (aFRR Psäte+ üles; - alla) (tagasiside) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
AKTIIVVÕIMUSE KIIRE PIIRAMINE
21 | C_DC_NA | 2 | P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 80% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10 = Töösse, 01 = Välja
22 | C_DC_NA | 3 | P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 60% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10 = Töösse, 01 = Välja
23 | C_DC_NA | 4 | P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 40% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10 = Töösse, 01 = Välja
24 | C_DC_NA | 5 | P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 20% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10 = Töösse, 01 = Välja
25 | M_SP_TA (TB) | 3002 | P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
26 | M_SP_TA (TB) | 3003 | P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
27 | M_SP_TA (TB) | 3004 | P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
28 | M_SP_TA (TB) | 3005 | P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
PINGEJUHTIMISSIGNAALID
29 | C_SC_NA | 801 | Juhtimine U=const | Töösse | Reaktiivenergia juhtimine pinge järgi U=const** | On=1,Off=0
30 | C_SC_NA | 802 | Juhtimine Q=const | Töösse | Reaktiivenergi juhtimine Q järgi Q=const** | On=1,Off=0
31 | C_SC_NA | 803 | Liitumispunkti Q=0*** | Töösse/Välja | Liitumispunkti Q seatakse 0 peale | 10=On,01=Off
32 | C_SC_NA | 804 | XXX kV Uab sätted | kV | Pinge säte funktiooni U=const korral | 110...123kV, step 1 kV
33 | C_SC_NA | 805 | XXX kV Q sätted**** | Mvar | Q säte funktsiooni Q=const korral **** | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
34 | M_ME_NC | 1541 | XXX kV Uab sätted**** | kV | Pinge säte funktiooni U=const korral (tagasiside)**** | 110...123kV, step 1 kV
35 | M_ME_NC | 1542 | XXX kV Q sätted**** | Mvar | Q säte funktsiooni Q=const korral (tagasiside)**** | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
36 | M_SP_TA (TB) | 3015 | juhtimine U=const **** | Töös/Väljas | Reaktiivenergia juhtimine pinge järgi U=const** (tagasiside)**** | On=1,Off=0
37 | M_SP_TA (TB) | 3016 | juhtimine Q=const **** | Töös/Väljas | Reaktiivenergi juhtimine Q järgi Q=const** (tagasiside)**** | On=1,Off=0
38 | M_SP_TA (TB) | 3017 | Liitumispunkti Q=0*** | Sees/Väljas | Liitumispunkti Q seatakse 0 peale (tagasiside)*** | 10=On,01=Off
LÜLITITE ASENDINÄIDUD
39 | M_DP_TA (TB) | 2005 | CXT ML xNx | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode neutraalimaandus lüliti, iga maanduslüliti eraldi | 10 = Töös, 01 = Väljas
40 | M_DP_TA (TB) | 2006 | CXT VL xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode võimsuslülitid (kõik trafo õlad) | 10 = Töös, 01 = Väljas
41 | M_DP_TA (TB) | 2007 | CXT LL xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode lahklültitd (kõik trafo õlad) | 10 = Töös, 01 = Väljas
42 | M_DP_TA (TB) | 2008 | CXT ML xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode maanduslülitid(kõik trafo õlad) | 10 = Töös, 01 = Väljas
MÕÕTMISED, INFORMATSIOON OPERAATORILE
43 | M_ME_NC | 1543 | võimalik Q+ | MVar | Teoreetiliselt võimalik seatav makismaalne reaktiivvõimsus liitumispunkti suhtes | MVar
44 | M_ME_NC | 1544 | võimalik Q- | MVar | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne reaktiivvõimsus liitmumispunkti suhtes | MVar
45 | M_ME_NC | 1539 | Ületuulest kasutamatu P | MW | Ületuulest kasutamatu aktiivvõimsus | MWmin - MWmax
46 | M_ME_NC | 1540 | Alatuulest kasutamatu P | MW | Alatuulest kasutamatu aktiivvõimsus | MWmin - MWmax
47 | M_ME_NC | 1545 | CXT XXX kV Uab | kV | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode pinge mõõtmised (kõik trafo õlad) | kV
48 | M_ME_NC | 1546 | CXT XXX kV P | MW | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode aktiivvõimsuse mõõtmised (kõik trafo õlad) | MWmin - MWmax
49 | M_ME_NC | 1547 | CXT XXX kV Q | Mvar | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode reaktiivvõimsuse mõõtmised (kõik trafo õlad) | MVar
50 | M_ME_NC | 1548 | CXT XXX kV Ia | A | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode voolu mõõtmised (kõik trafo õlad) | A
51 | M_ME_NC | 1549 | Energipargimooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine neto (segapaigaldise puhul tuleks saata erinevat tüübid eraldi, näiteks päike ja tuul) | MWmin - MWmax
52 | M_ME_NC | 1513 | Energipargimooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine bruto (segapaigaldise puhul tuleks saata erinevat tüübid eraldi, näiteks päike ja tuul) | MWmin - MWmax
53 | M_ME_NC | 1550 | Salvestusseadme mahtuvus*** | MWh | Salvestusseadmelt hetkel võimalik kättesaadav energia kogus | MWhmin-MWhmax
54 | M_ME_NC | 1520 | Laetustase*** | % | Võrku ühendatud salvesti laetustase | %
55 | M_ME_NC | 1512 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus | MWmin - MWmax
56 | M_SP_TA (TB) | 3006 | Võnkesummuti (PSS) | Töös/Väljas | Võnkesummuti (PSS) asend | 1 = Töös, 0 = Väljas
ALARMID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
56 | M_SP_TA (TB) | 3007 | Avariiline sagedusreguleerimine ülesageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine ülesageduse korral töös (LFSM-O)
57 | M_SP_TA (TB) | 3008 | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral töös (LFSM-U)
58 | M_SP_TA (TB) | 3018 | CXT(LYYY) kaitse | Töötas/Tagastus | Kliendikaitsed, millel on toime võrguettevõtja lülitile | 1 = Töös, 0 = Väljas
INFORMATSIOON PROGNOOSISÜSTEEMILE
59 | M_ME_NC | 1514 | Tuule kiirus | m/sek | Tuule kiirus (tuulepark) | m/sek
60 | M_ME_NC | 1515 | Tuule suund | deg | Tuule suund (tuulepark) | 0 - 360 deg
61 | M_ME_NC | 1516 | Õhu temperatuur | C | Õhu temperatuur (tuulepark ja päikesepark) | C
62 | M_ME_NC | 1517 | Õhu rõhk | mbar (hPa) | EI OLE KOHUSTUSLIK | mbar (hPa)
63 | M_ME_NC | 1518 | Päikeseintensiivsus | W/m2 | Päikeseintensiivsus (päikesepark) | W/m2
XX kV, XXX kV pingeklass, (näiteks 10 kV or 110 kV)
LYYY liini tähis
CXT jõutrafo tähis, X jõutrafo järjekorranumber
GX generaatori tähis; X generaatori järjekorranumbernumber
* - ainult koostootmisjaamade korral
** - kui Q=const on aktiveeritud, U=const automaatselt deaktiveeritakse, kui Q=const on deaktiveeritud, siis U=const aktiveeritakse automaatselt
*** - ainult segapaigaldisel/salvestusseadmetel
SÜNKROONMOODUL
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (BILANSI TAGAMINE JA SÜSTEEMITÖÖKINDLUS)
SAGEDUSSTABIILSUSE TAGAMISEKS NÕUTAVAD SIGNAALID
1 | C_DC_NA | 8 | FSM | Töösse/Välja | Sagedusreguleerimine 10 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NC | 6217 | statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 8 %, sammuga 1 %
3 | C_SE_NC | 6218 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
4 | M_SP_TA (TB) | 3014 | FSM | Töös/Väljas | Sagedusreguleerimine 10 % (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
5 | M_ME_NC | 1537 | statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 8 %, sammuga 1 %
6 | M_ME_NC | 1538 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
SAGEDUSSTABIILSUSE VÕI PIIRKONNA STABIILSUSE TAGAMISEKS NÕUTAVAD SIGNAALID (LIINIDE ÜLEKOORMUS, BILANSI TAGAMINE JMS))
AKTIIVVÕIMSUSE REGULEERIMINE SÄTE JÄRGI KOOS TÕUSU JA LANGUS KIIRUSEGA
7 | C_DC_NA | 6 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Lisaks aktiivvõimsuse juhtimisele peab toimima võimsuspiiranguna | 10 = Töösse, 01 = Välja
8 | C_SE_NC | 6211 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
9 | C_SE_NC | 6212 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
10 | C_SE_NC | 6213 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
11 | C_SE_NC | 6214 | aFRR seade väärtus | MW | deltaP (aFRR Psäte + ülesse; - alla) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
12 | M_DP_TA (TB) | 2003 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
13 | M_ME_NC | 1523 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
14 | M_ME_NC | 1533 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
15 | M_ME_NC | 1534 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
16 | M_ME_NC | 1524 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax
17 | M_ME_NC | 1525 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax
18 | M_ME_NC | 1529 | aFRR P sättepunkt | MW | aFRR aktiveeritud kogus | MWmin - MWmax
19 | M_ME_NC | 1530 | Üles saadaval aFRR | MW | aFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MWmin - MWmax
20 | M_ME_NC | 1531 | Alla saadaval aFRR | MW | aFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MWmin - MWmax
21 | M_ME_NC | 1532 | aFRR P sättepunkt | MW | deltaP (aFRR Psäte+ üles; - alla) (tagasiside) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
PINGEJUHTIMISSIGNAALID
22 | C_SC_NA | 806 | Juhtimine U=const | Töösse | Reaktiivenergia juhtimine pinge järgi U=const** | On=1,Off=0
23 | C_SC_NA | 807 | Juhtimine Q=const | Töösse | Reaktiivenergi juhtimine Q järgi Q=const** | On=1,Off=0
24 | C_SC_NA | 808 | Liitumispunkti Q=0*** | Töösse/Välja | Liitumispunkti Q seatakse 0 peale | 10=On,01=Off
25 | C_SC_NA | 809 | XXX kV Q sätted | Mvar | Q säte funktiooni Q=const korral | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
26 | C_SC_NA | 810 | XXX kV Uab sätted | kV | U säte funktsiooni U=const korral | 110...123kV, step 1 kV
27 | M_SP_TA (TB) | 3019 | Juhtimine U=const | Töös/Väljas | Reaktiivenergia juhtimine pinge järgi U=const** (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
28 | M_SP_TA (TB) | 3020 | Juhtimine Q=const | Töös/Väljas | Reaktiivenergi juhtimine Q järgi Q=const** (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
29 | M_SP_TA (TB) | 3021 | Liitumispunkti Q=0*** | Sees/Väljas | Liitumispunkti Q seatakse 0 peale (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
30 | M_ME_NC | 1552 | XXX kV Uab sätted | kV | Pinge säte funktiooni U=const korral (tagasiside) | 110...123kV, step 1 kV
31 | M_ME_NC | 1553 | XXX kV Q sätted | Mvar | Q säte funktsiooni Q=const korral (tagasiside) | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
LÜLITITE ASENDINÄIDUD
32 | M_DP_TA (TB) | 2009 | CXT ML xNx | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode neutraalimaandus lüliti, iga maanduslüliti eraldi | 10 = Töös, 01 = Väljas
33 | M_DP_TA (TB) | 2010 | CXT VL xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode võimsuslülitid (kõik trafo õlad) | 10 = Töös, 01 = Väljas
34 | M_DP_TA (TB) | 2011 | CXT LL xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode lahklültitd (kõik trafo õlad) | 10 = Töös, 01 = Väljas
35 | M_DP_TA (TB) | 2012 | CXT ML xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode maanduslülitid(kõik trafo õlad) | 10 = Töös, 01 = Väljas
36 | M_DP_TA (TB) | 2013 | GX XX kV VL xxx | Sees/Väljas | Näitab, kas generaator töötab süsteemiga paralleelis või mitte. Iga generaator eraldi | 10 = Töös, 01 = Väljas
MÕÕTMISED ja ASENDID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
37 | M_SP_TA (TB) | 3009 | Kütus | x/y | Kütus, millega jaam hetkel töötab (nõutav ainult siis, kui jaam on võimeline töötama erinevate kütustega) | Kütus x = 1, Kütus y = 0
38 | M_ME_NC | 1551 | CXT XXX kV Uab | kV | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode pinge mõõtmised (kõik trafo õlad) | kV
39 | M_ME_NC | 1552 | CXT XXX kV P | MW | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode aktiivvõimsuse mõõtmised (kõik trafo õlad) | MWmin - MWmax
40 | M_ME_NC | 1553 | CXT XXX kV Q | Mvar | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode reaktiivvõimsuse mõõtmised (kõik trafo õlad) | Mvar
41 | M_ME_NC | 1554 | CXT XXX kV Ia | A | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode voolu mõõtmised (kõik trafo õlad) | A
42 | M_ME_NC | 1555 | GX XX kV P | MW | Generaatori väljundaktiivvõimsus, generaatori juures | MWmin - MWmax
43 | M_ME_NC | 1556 | GX XX kV Q | Mvar | Generaatori väljundreaktiivvõimsus, generaatori juures | Mvar
44 | M_ME_NC | 1557 | Pth | MW | Soojuskoormus* | MWmin - MWmax
45 | M_ME_NC | 1558 | 110/xx jõutrafo astmelüliti aste | nr | Jõutrafo astmelüliti asend | nr
46 | M_ME_NC | 1559 | GX XXX kV F | Hz | Generaatori sagedus(mõõdetud generaatorite terminalidest) | Hz
47 | M_ME_NC | 1560 | GX XXX kV Uab | kV | Generaatori klemmipinge | kV
48 | M_ME_NC | 1561 | Otseliini P*** | MW | Otseliini P | MWmin - MWmax
49 | M_ME_NC | 1562 | Otseliini Q*** | Mvar | Otseliini Q | Mvar
50 | M_ME_NC | 1563 | XXX kV P maksimum | MW | Makimaalselt võimalik sisestatav netovõimsus liitumispunkti suhtes | MWmin - MWmax
51 | M_ME_NC | 1564 | XXX kV P miinimum | MW | Minimaalselt võimalik sisestatav netovõimsus liitumispunkti suhtes (XXXkV) | MWmin - MWmax
52 | M_ME_NC | 1528 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus | MWmin - MWmax
53 | M_SP_TA (TB) | 3010 | Võnkesummuti (PSS) | Töös/Väljas | Võnkesummuti (PSS) asend | 1 = Töös, 0 = Väljas
ALARMID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
54 | M_SP_TA (TB) | 3011 | Avariiline sagedusreguleerimine ülesageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine ülesageduse korral töös (LFSM-O) | 1 = Töös, 0 = Väljas
55 | M_SP_TA (TB) | 3012 | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral töös (LFSM-U) | 1 = Töös, 0 = Väljas
56 | M_SP_TA (TB) | 3022 | CXT(LYYY) kaitse | Töötas/Tagastus | Kliendikaitsed, millel on toime võrguettevõtja lülitile | 1 = Töös, 0 = Väljas
XX kV, XXX kV pingeklass, (näiteks 10 kV or 110 kV)
LYYY liini tähis
CXT jõutrafo tähis, X jõutrafo järjekorranumber
GX generaatori tähis; X generaatori järjekorranumbernumber
* - ainult koostootmisjaamade korral
** - kui Q=const on aktiveeritud, U=const automaatselt deaktiveeritakse, kui Q=const on deaktiveeritud, siis U=const aktiveeritakse automaatselt
*** - ainult segapaigaldisel
****- signaalid, mis peavad olema ühised, kui liitumispunkti taga on nii sünkroon ja energiapargimoodul
FCR, VABATAHTLIK
| M_SP_NA |  | FCR status | Sees/Väljas | FCR pakkumine sees/väljas | On=1,Off=0
| M_SP_NA |  | FCR reserve mode | Sees/Väljas | Reserve mode sees/väljas | On=1,Off=1
| M_ME_NC |  | FCR pakutud kogus | MW | Võimsus mida FCRina pakutakse | MW
| M_ME_NC |  | FCR käivitatud kogus | MW | FCR võimsus, mis on parasjagu töös | MW
mFRR, VABATAHTLIK
| M_ME_NC |  | mFRR käivitatud kogus | MW | Mõõdetud mFRR käivitatud kogus | MW
| M_ME_NC |  | mFRR üles | MW | mFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus | MW
| M_ME_NC |  | mFRR alla | MW | mFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus | MW
Topeltkäsud (DC_NA) – 1…800
Üksikkäsud (SC_NA) – 801…1000
Mõõdetud väärtused, normaliseeritud (ME_NA) – 1001…1500
Mõõdetud väärtused, ujukomaarvuna (ME_NC) – 1501…2000
Topeltväärtused ajamärgisega (DP_TB) – 2001…3000
Üksikväärtused ajamärgisega (SP_TB) – 3001…6000
Integreeritud kogusummad (IT_NA) – 6001…6200
Seadistuspunkti juhtimine (SE_NC) – 6201…