## Energiapargimooduli katsekava

ALGUS, kuupäev: ............... 20....

LÕPP, kuupäev: ............... 20....

Kuupäev: ...............

Tootmismooduli: ...............

Tootmismooduli testitav osa: ...............

Testitud tootmismooduli W-kood: ...............

Testitud tootmismooduli nimivõimsus: ............... MW; ............... MVA

Liitumispunkti asukoht:

Katsetuste läbiviimse eest vastutav isik: …………………… …………………….

Kontaktandmed:

tel: ...............

e-mail...............

Põhivõrguettevõtja poolne kontaktisik(ud) katsetuste läbiviimisel:

Nimi: ...............

tel: ...............

e-mail: ...............

Põhivõrguettevõtja EJK kontaktisiku kontaktandmed:

Nimi: ...............

tel: ...............

e-mail: ...............

Põhivõrguettevõtja poolne testikava kooskõlastus:

Kooskõlastaja nimi: ...............

Kuupäev: ...............

Allkiri: ...............

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Kvaliteedi mõõtmine | Kõik piirangud on väljas, tootmismooduli talitleb normaalrežiimil. TEADE tootmismooduli poolt kvaliteedi mõõtmiste alustamise kohta, mis kestavad vähemalt 7 päeva järjest. | Teiste katsetuste tegemine tootmismoodulis ei ole lubatud. Kvaliteedi mõõtmiste alustamise TEATE saamise kohta tehakse kirjalik sissekanne. TESTI ALGUS | Katsetuste ajal ei tohi teha seadistustöid, reguleerimisi, ega tootmismooduli käsitsi sisse välja lülitamisi. Samuti ei tohi teha muid lülitusi tootmismooduli elektripaigaldises. Katse alusel tuleb mõõta reaktiivvõimsuse hoidmise täpsust Q=0 Mvar. |  |  |  |
| 0.2 |  | Peale p. 0.1 vähemalt 7 päeva möödudes antakse tootmismooduli poolt TEADE kvaliteedimõõtmiste lõpetamise kohta EJK-le. | Kvaliteedimõõtmiste lõpetamise TEATE kättesaamisest tehakse kirjalik sissekanne. TESTI LÕPP |  |  |  |  |
| Katsekava punktide 1-10 teostamine on lubatud vaid juhul, kui kvaliteedimõõtmised on tehtud, ning tootmismooduli poolt esitatud kvaliteedimõõtmiste lühiaruanne on põhivõrguettevõtja poolt heaks kiidetud ning selle kohta on esitatud kirjalik teade energiasüsteemi juhtimiskeskusele ja katsetuste teostajale. Kvaliteedimõõtmiste lühiaruande näidis on toodud käesoleva punktis 1.7. Kvaliteedimõõtmiste täismahus raport lisatakse lõplikku katsetuste aruande koosseisu. Katsete 1-10 algtingimuse juures nõutud aktiivvõimsuse miinimumväärtuse juures arvestatakse väljundvõimsuse 1 minuti keskmise suurusega liitumispunktis. |  |  |  |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Väljund-võimsuse avariiline vähendamine | Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord , P80 % Pn | Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS | Võimsuse avariiline vähendamine võib toimuda tootmismooduli võimsuslülitite väljalülitamise teel. Piirangute XX arv ja suurus sõltub tootmismooduli võimsusest ja konfiguratsioonist Kui mahakoormamine toimub võimsuslülitite lülitamise teel, võib väljundvõimsuse piiri alandada. Kui mahakoormuse kiirus sõltub väljundvõimsusest, tuleb lähtuda 80% nimivõimsusest või vahemikus 80%... 60% nimivõimsusest puhul lisama katsetulemusele imitatsiooni arvutusmudelil, mis kinnitaks vastavust võrgueeskirjale. |  |  |  |
| 2.1. |  | Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P 80 % Pn | Tootmismooduli P avariiline piirang 0 % -SISSE |  |  |  |  |
| 2.2. |  | p.2.1. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI P avariiline piirang 0 % -VÄLJA |  |  |  |  |
| 2.x. |  | Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P 80 % Pn | TOOTMISMOODULI P avariiline piirang XX % -SISSE |  |  |  |  |
| 2.y. |  | p.2.x. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI P avariiline piirang XX % -VÄLJA |  |  |  |  |
| 2.z. |  | Peale korraldust p.2.y on tootmismoodul saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning ilmaoludele vastavat maksimaalset väljundvõimsust on antud 5 minutit. | TESTI LÕPP |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-e testi vahe vähemalt 5 minutit |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aktiivvõimsuse sujuv reguleerimine Sekundaar- reguleerimine | Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P 80 % Pn | maksimaalne lubatud P=100 %, TESTI ALGUS | Väljundvõimsuse vähendamine ja taastamine peab toimuma sujuva reguleerimise abil etteantud kiirusega. Testi jooksul ei tohi tootmismoodulit sisse/välja lülituda. Liitumispunktis saavutatakse SCADA kaudu edastatud sättevääruse lähedane väärtus. Lubatud hälve ±5% nimivõimsusest või maksimaalselt 5MW. |  |  |  |
| 3.1. |  | Energiapargi moodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P 80 % Pn | SISESTADA P reguleerimise kiirus …… [MW/min] SISESTADA maksimaalne lubatud P = 80 % Pn |  |  |  |  |
| 3.2. |  | p.3.1. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 60 % Pn |  |  |  |  |
| 3.3. |  | p.3.2. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 40 % Pn |  |  |  |  |
| 3.4. |  | p.3.3. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = MIN % Pn |  |  |  |  |
| 3.5. |  | p.3.4. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 100 % Pn |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Peale korraldust p.3.5. on energiapargimoodul saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning ilmaoludele vastavat maksimaalset väljundvõimsust on antud 5 minutit. | TESTI LÕPP |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-e testi vahe vähemalt 5 minutit |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Reaktiiv võimsuse reguleerimine režiimil U=const | Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P50 % Pn | Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS | Väljundvõimsust ei tohi piirata. Kõigi tuulikute töös olek peab olema tagatud vähemalt 50 % ajast igal pinge seadeväärtuse juures P50 % Pn. Pinge seadeväärtused XXX, YYY ja ZZZ määratakse EJK poolt. Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele. Kõigi kolme astme juures muudetakse EJK poolt võrgus pinget (KP või reaktori lülitamine või jõutrafo astme muutmine). Katsetulemuste aruandes tuleb need muutused ja nendele vastav tootmismooduli käitumine ära näidata. |  |  |  |
| 4.1. |  | Energiapargimoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50% Pn | TOOTMISMOODULI juhtimine U=const- SISSE, säte U=XXX kV |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Energiapargimoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50% Pn Peale 4.1 korraldust on möödunud mitte vähem kui 8 tundi | TOOTMISMOODULI juhtimine U=const, säte U=YYY kV |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Tootmismooduli annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50% Pn Peale 4.2 korraldust on möödunud mitte vähem kui 8 tundi | TOOTMISMOODULI juhtimine U=const, säte U=ZZZ kV |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Peale 4.3 korraldust on möödunud mitte vähem kui 8 tundi | TOOTMISMOODULI juhtimine U=const- VÄLJA |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Peale korraldust p.4.4 on tootmismoodul saavutanud normaaltalitluse reaktiivvõimsuse (Q=0 Mvar) ning talitleb 5 minutit.. | TESTI LÕPP |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-e testi vahe vähemalt 5 minutit |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tootmis-mooduli P/Q karakteristiku mõõtmine liitumispunktis | Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P80 % Pn | Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS | Väljundvõimsuse vähendamine ja taastamine peab toimuma sujuva reguleerimise abil etteantud kiirusega. Testi jooksul ei tohi tootmismoodul sisse/välja lülituda. Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele. |  |  |  |
| 5.1. |  | tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P80 % Pn | TOOTMISMOODULI juhtimine Q=const - SISSE TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA + Q MAX |  |  |  |  |
| 5.2. |  | p.5.1. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA - Q MAX |  |  |  |  |
| 5.3. |  | p.5.2. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 80 % Pn TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = - Q MAX |  |  |  |  |
| 5.4. |  | p.5.3. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA + Q MAX |  |  |  |  |
| 5.5. |  | p.5.4. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 70 % Pn TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = +Q MAX |  |  |  |  |
| 5.6. |  | p.5.5. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA - Q MAX |  |  |  |  |
| 5.7. |  | p.5.6. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 60 % Pn TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = -Q MAX |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8. | Tootmis-mooduli P/Q karakteristiku mõõtmine liitumispunktis | p.5.7. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA +Q MAX | Väljundvõimsuse vähendamine ja taastamine peab toimuma sujuva reguleerimise abil etteantud kiirusega. Testi jooksul ei tohi tootmismoodul sisse/välja lülituda. Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele. |  |  |  |
| 5.9. |  | p.5.8. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 50 % Pn TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = +Q MAX |  |  |  |  |
| 5.10. |  | p.5.9. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA - Q MAX |  |  |  |  |
| 5.11. |  | p.5.10. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 40 % Pn TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = -Q MAX |  |  |  |  |
| 5.12. |  | p.5.11. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA +Q MAX |  |  |  |  |
| 5.13. |  | p.5.12. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 30 % Pn TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = +Q MAX |  |  |  |  |
| 5.14. |  | p.5.13. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA -Q MAX |  |  |  |  |
| 5.15. |  | p.5.14. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 20 % Pn TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = -Q MAX |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.16. | Tootmis-mooduli P/Q karakteristiku mõõtmine liitumispunktis | p.5.15. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA +Q MAX | Väljundvõimsuse vähendamine ja taastamine peab toimuma sujuva reguleerimise abil etteantud kiirusega. Testi jooksul ei tohi tootmismoodul sisse/välja lülituda. Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele |  |  |  |
| 5.17. |  | p.5.16. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 10 % Pn TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = +Q MAX |  |  |  |  |
| 5.18. |  | p.5.17. korraldusest on möödunud 11 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA -Q MAX |  |  |  |  |
| 5.19. |  | p.5.18. korraldusest on möödunud 11 min | SISESTADA maksimaalne lubatud P = 100 % Pn (P piirang välja) TOOTMISMOODULI juhtimine Q=const - VÄLJA |  |  |  |  |
| 5.20. |  | Peale korraldust p.4.4 on tootmismoodul saavutanud normaaltalitluse reaktiivvõimsuse (Q=0 Mvar) ning talitleb 5 minutit. | TESTI LÕPP |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-e testi vahe vähemalt 5 minutit |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reaktiiv-võimsuse reguleerimine Q=const | Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P20 % Pn | Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS | Testi jooksul ei tohi tootmismoodul sisse/välja lülituda. Seadeväärtuse hoidmise täpsus liitumispunktis +/- 10 % Pn-st Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele. Kõigi kolme astme juures muudetakse EJK poolt võrgus pinget (KP või reaktori lülitamine või jõutrafo astme muutmine). Katsetulemuste aruandes tuleb need muutused ja nendele vastav tootmismooduli käitumine ära näidata. |  |  |  |
| 6.1 |  | Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P20 % Pn | TOOTMISMOODULI juhtimine Q=const - SISSE TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA Q = +½ Q MAX |  |  |  |  |
| 6.2 |  | p.6.1. korraldusest on möödunud 60 min | TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA Q = -½ Q MAX |  |  |  |  |
| 6.3 |  | p.6.2. korraldusest on möödunud 60 min | TOOTMISMOODULI juhtimine Q=const - VÄLJA |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Peale korraldust p.6.3. on tootmismoodul saavutanud normaaltalitluse reaktiivvõimsuse (Q=0 Mvar) ning talitleb 5 minutit.. | TESTI LÕPP |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-e testi vahe vähemalt 5 minutit |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lühiajaline võrguühenduse katkemine | Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P50 % Pn | Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS | Enne VL väljalülitamist peavad kõik inverterid olema töös ning peale VL sisselülitamist uuesti võrku lülituma. |  |  |  |
| 7.1. |  | Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50 % Pn | Tootmismoodul VL …… VÄLJA |  |  |  |  |
| 7.2 |  | p.7.1. korraldusest on möödunud 10 sekundit | Tootmismooduli VL …… SISSE |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Peale korraldust p.7.2. on tootmismoodul saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning ilmaoludele vastavat maksimaalset väljundvõimsust on antud 5 minutit. | TESTI LÕPP |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-e testi vahe vähemalt 5 minutit |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lühiajaline võrguühenduse katkemine ilma keskse juhtimissüsteemita | Kõik tootmisüksused on töös , P50 % Pn Eelnevalt on tööst välja viidud tootmismooduli juhtimisarvuti. | Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS | Enne VL väljalülitamist peavad kõik inverterid olema töös ning peale VL sisselülitamist uuesti võrku lülituma. |  |  |  |
| 8.1. |  | Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50 % Pn | Tootmismooduli VL …… VÄLJA |  |  |  |  |
| 8.2 |  | p.8.1. korralduses on möödunud 10 sekundit | Tootmismooduli VL …… SISSE |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Peale korraldust p.8.2. on tootmismoodul saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning ilmaoludele vastavat maksimaalset väljundvõimsust on antud 5 minutit. | TESTI LÕPP |  |  |  |  |
| 2-e testi vahe vähemalt 5 minutit |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Talitlus ilma keskse juhtimissüsteemita 24 h | TEADE tootmismooduli poolt, et tootmismooduli juhtimisarvuti on tööst välja viidud. | TESTI ALGUS [katse ajal ei tohi käsklusi anda / EJK ei sekku] | Teisi katsetusi tootmismoodulis samal ajal ei tohi teostada. |  |  |  |
| 9.2 |  | 24 tundi peale punkti 9.1 teate saamist antakse tootmismooduli poolt uus TEADE, et tootmismooduli juhtimisarvuti on töösse viidud. | [katse ajal ei tohi käsklusi anda / EJK ei sekku] TESTI LÕPP |  |  |  |  |

| Jrk. NR | NIMETUS | EELNEV OLUKORD/TINGIMUS | ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS | MÄRKUS | MÄRGE [OK/-] | KUUPÄEV [PP.KK.AA] | KELL [TT.MM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-e testi vahe vähemalt 5 minutit |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Primaar- reguleerimine. ala- ja ülesageduslik talitlus. | Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord , P 40 % Pn Primaarreguleerimise katse peab toimuma koostöös EJK-ga. Kõik juhtimiskäsud ja edastamise ajad peavad olema esitatud raportis. | Primaarreguleerimise aktiveerimise ja seadistamise signaalid edastab energiasüsteemi juhtimiskeskus. | Täpsem katsekava tuleb eelnevalt kooskõlastada põhivõrguettevõtjaga. |  |  |  |
| 11 | Automaatne sageduse taastamise reserv (aFRR) | Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P 40 % Pn Sagedusreservi katse peab toimuma koostöös EJK-ga. Kõik juhtimiskäsud ja edastamise ajad peavad olema esitatud raportis | Reservi aktiveerimise ja seadeväärtuse signaalid edastab energiasüsteemi juhtimiskeskus. | Täpsem katsekava tuleb eelnevalt kooskõlastada põhivõrguettevõtjaga. |  |  |  |
| 12 | Lisakatsed vastavalt vajadusele |  |  | Lisakatsed, mis tõestavad tootmismooduli vastavust tehnilisele võimekusele (näiteks FACTS seadmete testimine jms) |  |  |  |
| 13 | PINGELOHU LÄBIMISE VÕIME katse | Katse toimumisest teavitatakse eelnevalt tootmismooduli omanikku. |  | Katse teostab põhivõrguettevõtja. Lühise pikkus kuni 250 ms; Katse teostamiseks vajalik lühis (1f- m; 2f-m või 3f) teostatakse |  |  |  |
| Liitumispunktis või sellele võimalikult lähedal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kliendi soovil sagedusreservide eelkvalifitseerimine |  | Vastavalt sagedusreservi tüübile | Vastavalt sagedusreservide eelkvalifitseerimise nõuetele |  |  |  |