## Tüüp B
Tüüp B |  | SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
ENERGIAPARGIMOODUL
(Andmetüübid ja IEC aadressid täpsustatakse projekti käigus) | [5 empty] | Mõistlik väärtuste vahemik peab olema defineeritud!
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (BILANSI TAGAMINE JA SÜSTEEMITÖÖKINDLUS)
1 | C_SE_NC | 6207 | Aktiivvõimsuse ülempiirang | MW | Aktiivvõimsuse ülempiirang | MWmin - MWmax
2 | C_SE_NC | 6208 | Aktiivvõimsuse alampiirang | MW | Aktiivvõimsuse alampiirang | MWmin - MWmax
3 | C_DC_NA | 1 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine | 10 = Töösse, 01 = Välja
4 | C_SE_NC | 6201 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax, sammuga x
5 | C_SE_NC | 6204 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
6 | C_SE_NC | 6205 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
7 | C_SE_NC | 6206 | aFRR P sättepunkt | MW | deltaP (aFRR Psäte + ülesse; - alla) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
8 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | 10 = Töös, 01 = Väljas
9 | M_ME_NC | 1501 | Aktiivvõimsuse ülempiirang | MW | Aktiivvõimsuse ülempiirang (tagasiside) | MWmin - MWmax
10 | M_ME_NC | 1502 | Aktiivvõimsuse alampiirang | MW | Aktiivvõimsuse alampiirang (tagasiside) | MWmin - MWmax
11 | M_ME_NC | 1503 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | MWmin - MWmax, sammuga x
12 | M_ME_NC | 1504 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
13 | M_ME_NC | 1505 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
14 | M_ME_NC | 1506 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax
15 | M_ME_NC | 1507 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax
16 | M_ME_NC | 1508 | aFRR käivitatud kogus | MW | aFRR aktiveeritud kogus | MWmin - MWmax
17 | M_ME_NC | 1509 | Üles saadaval aFRR | MW | aFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MWmin - MWmax
18 | M_ME_NC | 1510 | Alla saadaval aFRR | MW | aFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MWmin - MWmax
19 | M_ME_NC | 1511 | aFRR P sättepunkt | MW | deltaP (aFRR Psäte+ üles; - alla) (tagasiside) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
| M_ME_NC |  | Tootmisüksuse seadeväärtus | MW | tootmis- või tarbimisüksuse netoväljundvõimsuse sättepunkt vaadeldavas turuühikus ilma reguleerimisteta | sõltub jaamast
AKTIIVVÕIMUSE KIIRE PIIRAMINE
20 | C_DC_NA | 2 | P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 80% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10 = Töösse, 01 = Välja
21 | C_DC_NA | 3 | P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 60% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10 = Töösse, 01 = Välja
22 | C_DC_NA | 4 | P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 40% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10 = Töösse, 01 = Välja
23 | C_DC_NA | 5 | P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 20% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10 = Töösse, 01 = Välja
24 | M_SP_TA (TB) | 3002 | P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
25 | M_SP_TA (TB) | 3003 | P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
26 | M_SP_TA (TB) | 3004 | P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
27 | M_SP_TA (TB) | 3005 | P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest (tagasiside) | 1 = Töös, 0 = Väljas
MÕÕTMISED ja ASENDID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
28 | M_DP_TA (TB) | 2002 | Energiapargimooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas energiapargimoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | 10 = Töös, 01 = Väljas
29 | M_ME_NC | 1512 | Energiapargimooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine | MWmin - MWmax
30 | M_ME_NC | 1513 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus | MWmin - MWmax
31 | M_ME_NC | 1514 | Tuule kiirus | m/sek | Tuule kiirus (tuulepark) | m/sek
32 | M_ME_NC | 1515 | Tuule suund | deg | Tuule suund (tuulepark) | 0 - 360 deg
33 | M_ME_NC | 1516 | Õhu temperatuur | C | Õhu temperatuur (tuulepark ja päikesepark) | C
34 | M_ME_NC | 1517 | Õhurõhk | mbar (hPa) | EI OLE KOHUSTUSLIK | mbar (hPa)
35 | M_ME_NC | 1518 | Päikeseintensiivsus | W/m2 | Päikeseintensiivsus (päikesepark) | W/m2
36 | M_ME_NC | 1519 | Töös olev mahutavus | MWh | Tegelikult võrku ühendatud mahutavus | MWhmin-MWhmax
37 | M_ME_NC | 1520 | Laetustase | % | Võrku ühendatud salvesti laetustase | 0-100%
SÜNKROONMOODUL
(Andmetüübid ja IEC aadressid täpsustatakse projekti käigus)
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (BILANSI TAGAMINE JA SÜSTEEMITÖÖKINDLUS)
1 | C_SE_NC | 6209 | Aktiivvõimsuse ülempiirang | MW | Aktiivvõimsuse ülempiirang | MWmin - MWmax
2 | C_SE_NC | 6210 | Aktiivvõimsuse alampiirang | MW | Aktiivvõimsuse alampiirang | MWmin - MWmax
3 | C_DC_NA | 6 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine | 10 = Töösse, 01 = Välja
4 | C_SE_NC | 6211 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax, sammuga x
5 | C_SE_NC | 6214 | aFRR P sättepunkt | MW | deltaP (aFRR Psäte + ülesse; - alla) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
6 | M_DP_TA (TB) | 2003 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
7 | M_SP_TA (TB) | 3009 | Kütus | x/y | Kütus, millega jaam hetkel töötab (nõutav ainult siis, kui jaam on võimeline töötama erinevate kütustega) | Kütus x = 1, Kütus y = 0
8 | M_DP_TA (TB) | 2004 | Sünkroonmooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas sünkroonmoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | 10 = Töös, 01 = Väljas
9 | M_ME_NC | 1521 | Aktiivvõimsuse ülempiirang | MW | Aktiivvõimsuse ülempiirang (tagasiside) | MWmin - MWmax
10 | M_ME_NC | 1522 | Aktiivvõimsuse alampiirang | MW | Aktiivvõimsuse alampiirang (tagasiside) | MWmin - MWmax
11 | M_ME_NC | 1523 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | MWmin - MWmax, sammuga x
12 | M_ME_NC | 1524 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax
13 | M_ME_NC | 1525 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MWmin - MWmax
14 | M_ME_NC | 1526 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine neto | MWmin - MWmax
15 | M_ME_NC | 1527 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine bruto | MWmin - MWmax
16 | M_ME_NC | 1528 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus* | MWmin - MWmax
17 | M_ME_NC | 1529 | aFRR käivitatud kogus | MW | aFRR aktiveeritud kogus | MWmin - MWmax
18 | M_ME_NC | 1530 | Üles saadaval aFRR | MW | aFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MWmin - MWmax
19 | M_ME_NC | 1531 | Alla saadaval aFRR | MW | aFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MWmin - MWmax
20 | M_ME_NC | 1532 | aFRR P sättepunkt | MW | deltaP (aFRR Psäte+ üles; - alla) (tagasiside) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
| M_ME_NC |  | Tootmisüksuse seadeväärtus | MW | tootmis- või tarbimisüksuse netoväljundvõimsuse sättepunkt vaadeldavas turuühikus ilma reguleerimisteta | sõltub jaamast
* - signaalid, mis peavad olema ühised, kui liitumispunkti taga on nii sünkroon- ja energiapargimoodul
FCR, VABATAHTLIK
| M_SP_NA |  | FCR status | Sees/Väljas | FCR pakkumine sees/väljas | On=1,Off=0
| M_SP_NA |  | FCR reserve mode | Sees/Väljas | Reserve mode sees/väljas (LER puhul) | On=1,Off=1
| M_ME_NC |  | FCR pakutud kogus | MW | Võimsus mida FCRina pakutakse | MW
| M_ME_NC |  | FCR käivitatud kogus | MW | FCR võimsus, mis on parasjagu töös | MW
mFRR, VABATAHTLIK
| M_ME_NC |  | mFRR käivitatud kogus | MW | Mõõdetud mFRR käivitatud kogus | MW
| M_ME_NC |  | mFRR üles | MW | mFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus | MW
| M_ME_NC |  | mFRR alla | MW | mFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus | MW
Järgnevaid andmetüüpe ja EVS-EN 60870-5-104 aadressivahemikke tuleb kasutada:
Topeltkäsud (DC_NA) – 1…800
Üksikkäsud (SC_NA) – 801…1000
Mõõdetud väärtused, normaliseeritud (ME_NA) – 1001…1500
Mõõdetud väärtused, ujukomaarvuna (ME_NC) – 1501…2000
Topeltväärtused ajamärgisega (DP_TB) – 2001…3000
Üksikväärtused ajamärgisega (SP_TB) – 3001…6000
Integreeritud kogusummad (IT_NA) – 6001…6200
Seadistuspunkti juhtimine (SE_NC) – 6201…